## Datos
Ensayo de bomba para Turbopump
Rellena las celdas amarillas. Los valores azules son un EJEMPLO: sustitúyelos. Para Turbopump, exporta esta hoja con «Guardar como → CSV UTF-8».
[BOMBA]
clave | valor | unidad | descripción
nombre | Ejemplo 65-160 |  | Nombre o referencia de la bomba
caudal | 100 | m3/h | Caudal del punto de diseño (o del óptimo medido)
altura | 32 | m | Altura del punto de diseño
velocidad | 2900 | rpm | Velocidad nominal
fluido | Water |  | Fluido (nombre de CoolProp; agua: Water)
temperatura | 20 | °C | Temperatura del fluido en el ensayo
presion_entrada | 101.325 | kPa | Presión total absoluta en la aspiración (para el NPSH disponible) (opcional)
d2 | 172 | mm | Diámetro exterior del rodete d₂ (el ensayado, recortado si lo está)
b2 | 17.5 | mm | Ancho de salida b₂
z | 7 |  | Número de álabes
beta2 | 22 | ° | Ángulo de salida del álabe β₂B, desde la dirección circunferencial
d1 | 77 | mm | Diámetro del ojo d₁ (en la cubierta)
d_cubo | 19 | mm | Diámetro del cubo en el ojo
espesor | 3 | mm | Espesor del álabe (opcional)
aspiracion | simple |  | simple o doble
d_anillo |  | mm | Diámetro del anillo de desgaste delantero (opcional)
holgura_anillo |  | mm | Holgura radial del anillo (opcional)
voluta | simple |  | simple o doble
dz | 186 | mm | Diámetro del corte de agua d_z
b3 | 30 | mm | Ancho de entrada de la voluta b₃
garganta | 3100 | mm2 | Área de la garganta (si es doble, la suma de las dos) (opcional)
nervio |  | ° | Ángulo del nervio de la voluta doble, desde el corte de agua (opcional)
velocidad_ensayo | 2900 | rpm | Velocidad a la que se midió (si difiere, se corrige por semejanza)
norma | ISO 9906 grado 2B |  | Norma y grado del ensayo (opcional)
fecha | 2026-10-22 |  | Fecha del ensayo (opcional)
banco | Banco 1 |  | Banco o laboratorio (opcional)
[ENSAYO]
caudal | altura | potencia | rendimiento | npsh3
m3/h | m | kW | % | m
Q medido | H medida | P en el eje | η total (opcional) | NPSH₃ (opcional)
0 | 39.5 | 4.1 | 0
50 | 36.6 | 7.9 | 63 | 1.9
100 | 32.1 | 10.8 | 80.9 | 3.3
130 | 27.4 | 12.6 | 76.9 | 4.9
Note on A34: Una fila por punto medido, de válvula cerrada a sobrecarga. Puntos crudos del banco mejor que una curva suavizada.
Note on A35: Unidades editables: m3/h, l/s, gpm; m, ft; kW, hp; % o fracción.

## Instrucciones
Cómo rellenar la plantilla
1. En la hoja «Datos», escribe solo en las celdas amarillas. Lo azul es un ejemplo: sustitúyelo o bórralo.
2. Bloque [BOMBA]: un dato por fila. No cambies la columna «clave»: Turbopump la usa para reconocer cada dato.
3. Las unidades se pueden cambiar (mm o in, m3/h o gpm, m o ft, kW o hp). Turbopump las convierte.
4. Los datos con la descripción en gris cursiva son opcionales: deja el valor vacío si no lo tienes.
5. Bloque [ENSAYO]: una fila por punto medido, de válvula cerrada a sobrecarga. Rendimiento y NPSH₃ son opcionales.
6. Si la velocidad del ensayo no es la nominal, indícala en «velocidad_ensayo»; Turbopump corrige los puntos por semejanza.
7. Para Turbopump, exporta solo la hoja «Datos»: Archivo → Guardar como → CSV UTF-8. Sirven la coma o el punto y coma como separador, y la coma o el punto decimal.
Confidencialidad
Los ensayos y la geometría de los rodetes son datos de la empresa. Confirma que puedes usarlos antes de cargarlos.
Turbopump los compara con su predicción; no se publican ni se usan para ajustar coeficientes a una bomba concreta.
Los resultados son predicciones de diseño preliminar: no certifican conformidad con ISO 9906 ni con ninguna norma.